| Тип документа | СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  | Страница 1 из 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Все медицинские Медицинское учреждениеы и отделения ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | ОПЕР-Б1/7 | Редакция | 001 |  |
| Название | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ |  |  |  |  |  |
| Разработано | Руководитель операционного отдела |  | Бейсекова Д.Т. |  |  |  |
| Согласовано | Менеджер по качеству |  | Жумажанова Д.С. |  |  |  |
| Утверждено | Приказом Исполнительного директора ТОО «B.B.NURA» № 56 от 15.07.2019 г. |  |  |  |  |  |
| К внедрению с | 01.08.2019г. |  |  |  |  |  |

Цель: Создание бесперебойной системы инженерного обеспечения для поддержания безопасных и комфортных условий для пациентов и их семей, работников и посетителей Медицинского учреждения.

| № | Положения |
| --- | --- |
| 1 | Системы инженерного обеспечения – это комплекс инженерных систем и коммуникаций, обеспечивающий нормальное функционирование инфраструктуры Медицинского учреждения, создающий комфортность нахождения в Медицинском учреждении и оказания медицинских услуг необходимого качества. Инженерное обеспечение Медицинского учреждения состоит из систем: водоснабжения, электроснабжения, медицинских газов, вентиляции, теплоснабжения, водоотведения. Проводится инвентаризация компонентов инженерных систем (если применимо) с указанием местонахождения компонента в Медицинском учреждении. Периодичность инвентаризации один раз в год. |
| 2 | Система водоснабжения Водоснабжение доступно в Медицинском учреждении 24 часа в сутки всегда. Водоснабжение Медицинское учреждения осуществляется от Медицинского учреждения городской системы водоснабжения на договорной основе. Для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения контаминации воды в отделении гемодиализа установлено оборудование водоподготовки с необходимым уровнем очистки воды. Альтернативный источник водоснабжения: В случае прекращения подачи воды, имеется альтернативный ввод ________________________________________. Проверка альтернативного источника водоснабжения производится четыре раза в год, каждые три месяца, с составлением Отчета по проведению тестирования альтернативного источника водоснабжения ответственным менеджером АХЧ Медицинского учреждения и предоставлением результатов на заседание Комиссии по безопасности и управления рисками. Контроль качества питьевой воды - осуществляет отбор проб воды в две стерильные емкости для проведения микробиологических и санитарно-гигиенических исследования в уполномоченном органе РК; - в случае несоответствия воды гигиеническим нормам информирует _________________ и территориальные подразделения органов санитарно-эпидемиологической службы; - результаты проверки воды уполномоченного органа РК хранятся в Медицинское учреждении. Резервный источник водоснабжения: Для обеспечения резервного запаса питьевой воды Медицинское учреждение обеспечена бутилированной водой по 20 л в количестве _______ штук. Из городской сети водоснабжения доставка воды в Медицинское учреждение будет производиться на договорной основе (объемы и сроки поставки воды определены условиями договора) Контроль качества питьевой воды. Качество питьевой воды ежеквартально проверяется врачом эпидемиологом, пробы сдаются на проверку во внешнюю лабораторию при ГКП на ПХВ «Медицинское учреждение санитарно-эпидемиологической экспертизы»: - осуществляется отбор проб воды в одну стерильную и одну обычную емкости для проведения микробиологических и санитарно-гигиенических исследований; - визуально и с помощью тестеров и приборов определяются основные показатели воды; - определяются органолептические свойства питьевой воды; - количество проб определяется количеством корпусов и дополнительно пробы отбираются в комнате водоподготовки. В случае несоответствия воды гигиеническим нормам врач эпидемиолог информирует ___________ и территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей. Результаты проверки воды уполномоченного органа РК хранятся в Медицинское учреждении у врача эпидемиолога. Контроль качества воды в Медицинском учреждении – ежемесячно проводится контроль воды из системы водоподготовки на наличие эндотоксинов. Результаты проверки воды на эндотоксины выданные уполномоченным органом РК хранятся в Медицинское учреждении у врача эпидемиолога. |
| 3 | Система электроснабжения Электроэнергия доступна в Медицинском учреждении 24 часа в сутки всегда. Подача электроэнергии осуществляется на договорной основе. Для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения выхода из строя дорогостоящего медицинского и инженерного оборудования, в здании установлены источники бесперебойного питания, которые позволяют обеспечить работу оборудования при пропадании промышленной электроэнергии в течение не менее 20 минут. К источникам бесперебойного питания подключены стратегические важные отделения и оборудование. Альтернативный источник электроснабжения: В качестве альтернативного источника электроснабжения используется дизель-генераторная установка мощностью ______ кВт, которая позволяет обеспечить электрической энергией лечебные корпуса. При пропадании промышленной электроэнергии по двум трансформаторам, автоматически запускается дизель-генераторные установки. Запаса дизельного топлива, находящегося в заправочной емкости достаточно для непрерывной работы дизель-генераторной установки до 48 часов. Дополнительно на территории Медицинского учреждения существует специально отведенное место для хранения ___емкостей с соляркой объемом по _____ литров. Проверка системы альтернативного электроснабжения: Проверка работоспособности дизель – генераторной установки проводится: - без нагрузки - 15 минут, один раз в неделю с 09.00 до 10.00 часов; - под нагрузкой - 30-40% мощности дизель – генераторной установки один раз в месяц. Документация проверки дизель-генераторной делается в книге учета работы дизель – генераторной установки. |
| 4 | Прочие инженерные системы Система медицинских газов, вентиляции, теплоснабжения, канализации (системы водоотведения) и другие инженерные системы подлежат учету, регулярно проверке и инспекции внутренними работниками Медицинского учреждения (инженерами и прочими техническими работниками) и внешними проверяющими органами РК ежегодно. Инспекции и ремонтные работы документируются. Все ремонтные работы письменно согласовываются с врачом-эпидемиологом Медицинского учреждения. По результатам проверок и инспекций составляется план корректирующих мер, который исполняется в установленные сроки. Комиссия по безопасности и управления рисками контролирует исполнение корректирующих мер. Рекомендуется раз в пять лет проводить чистку системы вентиляции специализирующейся внешней компанией на договорной основе. Последний раз в Медицинском учреждении была проведена чистка воздуховода пищеблока в ________ г. Чистка и замена фильтров системы вентиляции осуществляется согласно рекомендациям производителя. |
| 5 | Контроль состояния и инспекция инженерных систем Основные системы инженерного обеспечения подвергаются техническому обслуживанию силами инженерно-технического состава или подрядными организациями, имеющими необходимые лицензии на их проведение. Техническое обслуживание проводится в соответствии с годовым планом проведения планово-предупредительных ремонтов. Все проводимые мероприятия по проверке оборудования документируются. Техническое обслуживание считается завершенным, только после оформления актов выполненных работ, протоколов измерений, технических отчетов. Внешнее инспектирование состояния инженерных систем осуществляется государственными органами в соответствии с правилами, установленными законодательством Республики Казахстан. По результатам проведенной проверки органом государственной инспекции составляется акт, являющийся основанием для принятия мер для устранения выявленных нарушений. В акте указывается вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, эксплуатационную документацию, по которым требования нарушены. Эксплуатация инженерных систем должна осуществляться в полном соответствии с требованиями по обеспечению безопасности, содержащихся в соответствующих нормативно-правовых актах органов государственного надзора. Внутреннее инспектирование состояния инженерных систем осуществляется инженерами и другим техническим персоналом Медицинского учреждения, что также документируется в виде акта или листа обхода. Два раза в год Медицинском учреждении в составе Комиссии по безопасности и управления рисками производит обход всего здания и инспекцию всех инженерных систем, с участием руководства Медицинское учреждение, что документируется как весенний и осенний обходы. На основании акта инспектирования (внешними или внутренними работниками) в Медицинское учреждении составляется план устранения выявленных недостатков. Менеджер АХЧ обеспечивает проведение технического обслуживания, своевременного списания, выслужившего установленные сроки эксплуатации и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования, а также создание аварийного страхового запаса материалов, запасных частей и изделий. В случае необходимости, проводится усовершенствование систем инженерного обеспечения. В связи с расширением спектра предоставляемых медицинских услуг возникает необходимость в модернизации оборудования систем инженерного обеспечения. Решение о модернизации оборудования систем инженерного обеспечения принимает руководство Медицинского учреждения согласно рекомендациям руководителей структурных подразделений. |
| 6 | Оценка рисков При оценке были рассмотрены все возможные риски, но для принятия мероприятий выбраны наиболее приоритетные. Риск; Вероятность; Последствия; Приоритет. Электроснабжение. Отсутствие промышленной электроэнергии более 13 часов; 2; 4; 6. Снижение температуры воздуха в помещении дизель-генераторной установки; 3; 3; 6. Отсутствие запуска дизель – генераторной установки; 2; 4; 6. Выход из строя ИБП (источника бесперебойного питания); 2; 4; 6. Несоответствие напряжения в электрической сети требуемым нормам, в зависимости от времени года (зима/лето).; 3; 3; 6. Вентиляция. Распространение микробов через систему вентиляции; 3; 4; 7. Отказ оборудования систем вентиляции; 3; 3; 6. Водоснабжение. Ухудшение качества питьевой воды; 3; 3; 6. Авария городской сети водоснабжения; 3; 3; 6. Водоотведение. Отказ оборудования автономного водоотведения; 3; 3; 6. Теплоснабжение. Прекращение Медицинское учреждениеализованной подачи теплой энергии из городской системы; 3; 3; 6. Отказ оборудования автономного теплоснабжения; 2; 4; 6. |
| 7 | Мероприятия по снижению рисков 7.1. Электроснабжение Постоянно, не менее 1 раза в год проводится тестирование аккумуляторных батарей на имеющихся ___ ИБП. В текущем году планируется замена непригодных АКБ на ИБП. Технической службой разработан план по управлению рисками или алгоритм действий персонала при перерывах в электроснабжении, водоснабжении и сбоях по обеспечению медицинскими газами. 7.2. Вентиляция Запланировано проведение периодических чисток и дезинфекций системы вентиляции с заменой воздушных фильтров всех ступеней очистки. 7.3. Водоснабжение Организован ежеквартальный контроль заборов проб воды в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». 7.4.Теплоснабжение Ежедневный контроль состояния системы работниками дежурных смен. 7.5. Водоотведение Ежедневный контроль состояния системы работниками дежурных смен. |
| 8 | Обучение Весь персонал обучаются требованиям безопасности, согласно инструкции по охране труда Обучение документируется в виде первичного инструктажа при трудоустройстве и повторных инструктажей. |

Составлено на основании:

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года).

| Список изменений: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ред. | Дата | № приказа | Перечень изменений |
| 001 | 15.07.2019 | 56 | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ. Введено впервые |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |